АКТ сезонного (весеннего/осеннего)

осмотра общего имущества многоквартирного дома

регистрации результатов осмотра (обследования) многоквартирного дома

(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

Ленинградский проспект дом 76 корпус 3

(адрес)

| По состоянию на (весеннего/осеннего): | 30 |  | марта |  | 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1. | Серия, тип постройки | Индивидуальный проект |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата ввода в эксплуатацию | 2002 |
| 3. | Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| 4. | Объемно-планировочное решение | железобетон |
| 5. | Конструктивное решение |  |
| 6. | Материал наружных стен | Облицовка кирпичом |
| 7. | Материал крыши | Рулонная плоская |
| 8. | Количество этажей | 26 |
| 9. | Наличие подвала, цокольного этажа, мансарды, мезонина (имеющееся подчеркнуть) |  |
| 10. | Количество подъездов | 1 |
| 11. | Количество квартир | 165 |
| 12. | Количество лестничных клеток | 26 |
| 13. | Количество лифтов | 3 |
| 14. | Наличие, отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации. (имеющееся подчеркнуть) |  |

Комиссия в составе:

Председатель: Председатель правления ТСЖ «Соколиное гнездо» Кривцов Д.В.

(Ф.И.О., руководитель / председатель ТСЖ)

Член комиссии: Управляющий ТСЖ «Соколиное гнездо» Гудков С.Г.

(Ф.И.О., управляющий)

Член комиссии: Инженер ТСЖ «Соколиное гнездо» Стерлядев А.А.

(Ф.И.О., / главный инженер)

провела визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов многоквартирного дома, включая встроенно-пристроенные части дома, с целью определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по срокам их устранения.

Результаты осмотра (обследования)

«30» марта  2026 года

(дата проведения)

| Наименование | Описание (материалы, конструкция / система | Ед. изм. | Техническое состояние. Объем дефектов / количество | Решение о принятии мер (виды работ, исполнитель), срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитный ж/б- плита ж/б- колонны | м³ | Наличие загрязнений и выссолов на облицовке цоколя жилого корпуса | Цоколь (гранит) сезонная помывка |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б, газосиликат. блок, кирпич | м² | Наличие выссолов на облицовочном кирпиче | Сезонные работы по помывке выссалов на стенах здания с применением специальных средств |  |
| 3. Перегородки | Газосиликатный блок | м² | Дефектов нет |  |  |
| 4. Перекрытия | Монолит- железобетонный | м² | Дефектов нет |  |  |
| междуэтажные | Монолит ж/б |  | Дефектов нет |  |  |
| подвальные | Монолит ж/б | м² | Частичные протечки плиты перекрытия потолка подземного паркинга | Необходимо провести работы по инъекционной гидроизоляции мест протечек подземного паркинга над машино-местами № 10,11,33,46,47,48 и въездной частью в паркинг | На 23.03.2026 г. работы по гидроизоляции выполнены в полном объеме |
| 5. Крыша | плоская | м² | Наличие загрязнений решеток водостока | Сезонный осмотр, проведение работ по очистке решеток водостока |  |
| 6. Полы | Железобетон напольная плитка | м² | Фрагментарное отслоение напольной плитки в лифтовых холлах и на пожарных выходах этажей здания | Частичная замена напольной плитки на этажах здания |  |
| 7. Проемы: |  |  | Дефектов нет |  |  |
| окна | одинарные с 2-м остеклением | шт. | Дефектов нет | Выполнение сезонных работ по помывке наружного остекления |  |
| двери | Металл, алюминий с остеклением | шт. | Частичное наличие дефектов дверных доводчиков | Регулировка дверных доводчиков, замена ручек и замков. Регулировка петель. |  |
| Козырьки | Монолитный ж/б – плита | 181,5 м² | Дефектов нет |  |  |
| Ограждающие сетки | Металл, сетка. | 192 м² | Наличие коррозии на защитно-улавливающей решетке | Необходимо произвести работы по покраске общая площадь 96 м² |  |
| 8. Отделка |  |  |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка, краска | м² | Наличие (местами) отслоения штукатурного слоя, загрязнения краски | Необходимость косметического ремонта лифтовых холлов, пожарных лестниц |  |
| наружная | облицовочный кирпич | м² | Трещины облицовочного кирпича по фасаду здания | Необходимо провести работы по ремонту (восстановлению) кладки облицовочного кирпича фасада здания |  |
| 9. Оборудование |  |  | Тепловая завеса на эвакуационной лестнице сезонная чистка и техническое обслуживание | Запланировать работы на 2-3 квартал 2026 года |  |
| 10. Системы инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |  |  |
| ЦТП | Насосы ГВС / ЦО | шт. | Работы по дефектным актам обслуживающей компании |  |  |
| ДУ и ППА | скрытая проводка | пог.м. | Работы по акту обслуживающей компании |  |  |
| Вентиляция | вытяжная | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| Лифты | 2 легковых, 1 грузовой | шт. шт. | Ремонтные работы производятся в рамках ТО обслуживающей компанией ООО «Комплекс Велью» | Пассажирский лифт замена ролика каретки дверей кабины 2-шт, ремонт створки 1-шт. Ремонт люка эвакуационной кабины в грузовом лифте. Замена кнопки вызова 3-шт. | Работы выполнены |
| 11. Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| Канализация, внутренний водосток | пластик пластик | пог.м. пог.м. | Дефектов нет | Нарастить фановые трубы на кровле.ду-110 Смонтировать защитные зонтики ду-110 Замена муфты, полу отвода -ДУ-110 3-шт |  |
| ХВС | оцинкованная сталь | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| ГВС | оцинкованная сталь | пог.м. | Дефектов нет | Замена участка трубы на обратке 0.7 м Ду-50 оцинкованная, замена отвода Ду-50 1 шт, оцинкованная Спустник + кран Ду-15 1шт. (резьба под спустник, кран Ду-15) | Работы выполнены |
| ЦО | металлические трубы | пог.м. | Дефектов нет | Замена сгона в сборе Ду-40, спустник+кран сгон в сборе (сгон, муфта, контр гайка) Ду-15 1 шт. (резьба под спустник, кран Ду-15) | Работы выполнены |
| Электроснабжение | скрытая проводка | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| Освещение | Осветительные приборы | шт. | Замена светильников в лифтовых холлах по заявке жильцов и при необходимости по результатам обхода |  |  |

| Председатель комиссии ____________________________. (Ф.И.О., подпись). |  |
| --- | --- |
| Член комиссии ____________________________; Член комиссии ___________________________________. (Ф.И.О., подпись); (Ф.И.О., подпись, МП). | Член комиссии ____________________________; Член комиссии ___________________________________. (Ф.И.О., подпись); (Ф.И.О., подпись, МП). |