[bookmark: _Hlk225180606][bookmark: _Hlk225330327]АКТ сезонного (весеннего/осеннего) 
осмотра общего имущества многоквартирного дома
регистрации результатов осмотра (обследования) многоквартирного дома 
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

	Ленинградский проспект дом 76 корпус 3


(адрес)

	По состоянию на (весеннего/осеннего):
	30
	
	марта
	
	2026 года



Общие сведения о многоквартирном доме:

	1.
	Серия, тип постройки
	Индивидуальный проект

	2.
	Дата ввода в эксплуатацию
	2002

	3.
	Год последнего капитального ремонта
	 Не проводился

	4.
	Объемно-планировочное решение
	железобетон

	5.
	Конструктивное решение
	

	6.
	Материал наружных стен
	Облицовка кирпичом

	7.
	Материал крыши
	Рулонная плоская

	8.
	Количество этажей
	26

	9.
	Наличие подвала, цокольного этажа, мансарды, мезонина 
(имеющееся подчеркнуть)

	10.
	Количество подъездов
	1

	11.
	Количество квартир
	165

	12.
	Количество лестничных клеток
	26

	13.
	Количество лифтов
	3

	14.
	Наличие, отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации.
(имеющееся подчеркнуть)



 

Ленинградский проспект дом 76 корпус 3
[bookmark: _Hlk225330357]Комиссия в составе: 
Председатель: Председатель правления ТСЖ «Соколиное гнездо» Кривцов Д.В. 
                                                                              (Ф.И.О., руководитель / председатель ТСЖ)

Член комиссии: Управляющий ТСЖ «Соколиное гнездо» Гудков С.Г.
(Ф.И.О., управляющий) 
Член комиссии: Инженер ТСЖ «Соколиное гнездо» Стерлядев А.А.
(Ф.И.О., / главный инженер) 


провела визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов многоквартирного дома, включая встроенно-пристроенные части дома, с целью определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по срокам их устранения.

Результаты осмотра (обследования) 
«30» марта  2026 года 
(дата проведения)

	Наименование
	Описание (материалы, конструкция / система
	Ед. изм.
	Техническое состояние. Объем дефектов / количество
	Решение о принятии мер (виды работ, исполнитель), срок выполнения
	Примечание

	1. Фундамент
	Монолитный 
ж/б- плита
ж/б- колонны
	м³
	Наличие загрязнений и выссолов на облицовке  цоколя жилого корпуса
	Цоколь (гранит) сезонная   помывка
	

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	ж/б, газосиликат. блок, кирпич 
	м²
	Наличие выссолов на 
облицовочном кирпиче
	Сезонные работы по помывке выссалов на стенах здания  с применением специальных средств 
	

	3. Перегородки
	Газосиликатный блок
	м²
	Дефектов нет
	
	

	4. Перекрытия
	Монолит- железобетонный
	м²
	Дефектов нет
	
	

	междуэтажные
	Монолит ж/б
	 
	Дефектов нет
	
	

	подвальные
	Монолит ж/б
	м² 
	Частичные протечки плиты перекрытия потолка  подземного паркинга
	Необходимо провести работы по  инъекционной    гидроизоляции мест протечек подземного паркинга над машино-местами №  10,11,33,46,47,48 и  въездной частью в паркинг 
	На 23.03.2026 г. работы по гидроизоляции выполнены в полном объеме

	5. Крыша
	плоская
	м²
	Наличие загрязнений решеток водостока
	Сезонный осмотр, проведение работ  по очистке  решеток водостока
	

	6. Полы
	Железобетон
напольная плитка
	м²
	Фрагментарное отслоение 
напольной плитки в лифтовых холлах и на  пожарных выходах этажей здания 
	Частичная замена  напольной  плитки на этажах здания
	

	7. Проемы: 
	
	Дефектов нет
	
	

	окна
	одинарные 
с 2-м остеклением
	шт.
	Дефектов нет
	Выполнение сезонных  работ по помывке наружного остекления
	

	двери
	Металл, алюминий с остеклением
	шт.
	Частичное наличие дефектов дверных доводчиков
	Регулировка дверных   доводчиков, замена ручек и замков. Регулировка петель.
	

	Козырьки
	Монолитный
ж/б – плита

	181,5 м²
	Дефектов нет
	
	

	Ограждающие сетки
	Металл, сетка.
	192 м²
	Наличие коррозии на защитно-улавливающей решетке
	Необходимо произвести работы по  покраске  общая площадь 96 м² 

	

	8. Отделка
	 
	
	
	
	

	внутренняя
	Штукатурка, краска 
	м²
	Наличие (местами) отслоения штукатурного слоя, загрязнения краски


	Необходимость косметического ремонта лифтовых холлов, пожарных лестниц
	

	наружная
	облицовочный кирпич
	м²
	Трещины облицовочного кирпича по фасаду здания
	Необходимо провести работы по ремонту (восстановлению)  кладки облицовочного кирпича фасада здания
	

	9. Оборудование
	
	
	Тепловая завеса на эвакуационной лестнице  сезонная чистка и техническое обслуживание 

	Запланировать работы на 2-3 квартал 2026 года
	

	10. Системы инженерно-технического обеспечения:
	
	
	

	ЦТП
	Насосы ГВС / ЦО
	шт.
	Работы по дефектным актам обслуживающей компании 

	
	

	ДУ и ППА
	скрытая проводка
	пог.м.
	Работы по акту обслуживающей компании

	
	

	Вентиляция
	вытяжная
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Лифты
	2 легковых, 
1 грузовой
	шт.
шт.
	Ремонтные работы производятся в рамках ТО обслуживающей компанией ООО «Комплекс Велью»
	Пассажирский лифт замена  ролика каретки дверей кабины 2-шт, ремонт створки 1-шт. Ремонт люка эвакуационной кабины в грузовом лифте. Замена кнопки вызова 3-шт. 
	Работы выполнены

	11. Сети инженерно-технического обеспечения 
	
	
	

	Канализация, внутренний водосток
	пластик
пластик
	пог.м.
пог.м.
	Дефектов нет
	
Нарастить фановые трубы на кровле.ду-110 Смонтировать защитные зонтики ду-110
Замена муфты, полу отвода -ДУ-110 3-шт

	

	ХВС
	оцинкованная сталь
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	ГВС
	оцинкованная сталь
	пог.м.
	Дефектов нет
	Замена участка трубы на обратке 0.7 м Ду-50 оцинкованная, замена отвода Ду-50 1 шт, оцинкованная
Спустник + кран Ду-15 1шт. (резьба под спустник, кран Ду-15)  
	Работы выполнены

	ЦО
	металлические трубы
	пог.м.
	Дефектов нет
	Замена сгона в сборе Ду-40, спустник+кран  сгон в сборе (сгон, муфта, контр гайка)
Ду-15  1 шт. (резьба под спустник, кран Ду-15)
	Работы выполнены

	Электроснабжение
	скрытая проводка
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Освещение
	Осветительные приборы 
	шт.
	Замена  светильников в лифтовых  холлах  по заявке жильцов и при необходимости по результатам обхода
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		Член комиссии ____________________________
	Член комиссии ___________________________________

	(Ф.И.О., подпись) 
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