[bookmark: _Hlk225180606][bookmark: _Hlk225180626]
АКТ сезонного (весеннего/осеннего) 
осмотра общего имущества многоквартирного дома
регистрации результатов осмотра (обследования) многоквартирного дома 
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

	г. Москва,  Ленинградский проспект дом 76,  корпус 1


(адрес)

	[bookmark: _Hlk225180824]По состоянию на (весеннего/осеннего):
	30
	
	марта
	
	2026 года



Общие сведения о многоквартирном доме:

	1.
	Серия, тип постройки
	Индивидуальный проект

	2.
	Дата ввода в эксплуатацию
	2003

	3.
	Год последнего капитального ремонта
	Не проводился

	4.
	Объемно-планировочное решение
	железобетон

	5.
	Конструктивное решение
	многосекционное

	6.
	Материал наружных стен
	Облицовка кирпичом

	7.
	Материал крыши
	Рулонная плоская

	8.
	Количество этажей
	18

	9.
	Наличие подвала                                                                             Гараж-технический 
                                                                                                          этаж


	10.
	Количество подъездов
	1

	11.
	Количество квартир
	111

	12.
	Количество лестничных клеток
	17

	13.
	Количество лифтов
	3

	14.
	Наличие, отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации.
(имеющееся подчеркнуть)



 

Ленинградский проспект дом 76 корпус 1
[bookmark: _Hlk225180673]Комиссия в составе: 
Председатель: Председатель правления ТСЖ «Соколиное гнездо» Кривцов Д.В. 
                                                                              (Ф.И.О., руководитель / председатель ТСЖ)

Член комиссии: Управляющий ТСЖ «Соколиное гнездо» Гудков С.Г.
           (Ф.И.О., управляющий) 
Член комиссии: Инженер ТСЖ «Соколиное гнездо» Стерлядев А.А.
                                                                        (Ф.И.О., / главный инженер) 

провела визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов многоквартирного дома, включая встроенно-пристроенные части дома, с целью определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по срокам их устранения.

Результаты осмотра (обследования) 
«30»  марта  2026 года 
   (дата проведения)
	Наименование
	Описание (материалы, конструкция / система)
	Ед. изм.
	Техническое состояние. Объем дефектов / количество
	Решение о принятии мер (виды работ, срок выполнения)
	Примечание

	1. Фундамент
	Монолитный
ж/б – плита
ж/б - колонны
	м²
	Наличие загрязнений и выссолов на облицовке  цоколя жилого корпуса 
	Цоколь (гранит) сезонная   помывка 
	

	2. Наружные и внутренние капитальные стены
	ж/б, газосиликат, блоки, облицовочный кирпич 
	м²
	Наличие выссолов на 
облицовочном кирпиче 
	Сезонные работы по помывке выссалов на стенах здания  с применением специальных средств 
	

	3. Перегородки
	газосиликат. блоки
	м²
	Дефектов нет
	
	

	4. Перекрытия
	Монолит-железобитонный
	м²
	Дефектов нет
	
	

	междуэтажные
	Монолит-железобитонный
	м² 
	Дефектов нет
	
	

	подвальные
	Монолит-железобитонный
	 м²
	Частичные протечки плиты перекрытия потолка подземного паркинга 
	Необходимо провести работы по, инъекционной    гидроизоляции перекрытий над  машино-местами № 233 и  № 234 
	На 23.03.2026 г. работы по гидроизоляции выполнены в полном объеме

	5. Крыша
	Рулонная плоская
	м²
	Наличие загрязнений решеток водостока 
	Сезонный осмотр, проведение работ  по очистке  решеток водостока
	

	6. Полы
	Железобетонные 
Напольная  плитка
	м²
	Фрагментарное отслоение 
напольной плитки в лифтовых холлах и на  пожарных выходах этажей здания 
	Частичная замена  напольной  плитки на этажах здания 
	

	7. Проемы: 
	
	Дефектов нет
	
	

	окна
	одинарные 
с 2-м остеклением
	шт.
	Дефектов нет
	Выполнение сезонных  работ по помывке наружного остекления
	

	двери
	Металл, алюминий с остеклением
	шт.
	Частичное наличие дефектов дверных доводчиков 
	Регулировка дверных   доводчиков, замена ручек и замков. Регулировка петель. 
	

	Козырьки
	Монолитный
ж/б – плита

	85,5 м²
	Наличие трещин и отслоения  (местами) штукатурного слоя и краски 
	Необходимо произвести ремонтные работы в объеме  46,5 м² 
	

	Ограждающие сетки
	Металл, сетка.
	192 м²
	Наличие коррозии на защитно-улавливающей решетке
	Необходимо произвести работы по  покраске  общая площадь 192 м² 
	

	8. Отделка
	 
	
	
	
	

	внутренняя
	
штукатурка, краска
	м²
	Наличие (местами) отслоения штукатурного слоя, загрязнения краски 
	Необходимость косметического ремонта лифтовых холлов, пожарных лестниц
	

	наружная
	облицовочный кирпич 
	м²
	Трещины облицовочного кирпича по фасаду здания
	Необходимо провести работы по ремонту (восстановлению)  кладки облицовочного кирпича фасада здания
	

	9. Оборудование
	
тепловые завесы
	шт.
	Тепловая завеса на эвакуационной  лестнице вышла из строя, перегорел двигатель.
	Ремонт или замена, тепловой завесы.
	

	10. Системы инженерно-технического обеспечения:
	
	
	

	Водосток (внутренний, наружный)
	Внутренний, материла  пластик и чугун 

	шт.
	Дефектов нет
	
	

	ДУ и ППА
	скрытая проводка
	пог.м.
	Работы по акту обслуживающей компании 
	
	

	линии связи
	скрытая проводка
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Вентиляция
	вытяжная
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Мусоропровод
	не используется
	шт.
	Дефектов нет
	
	

	Лифты
	2 легковых, 
1 грузовой
	шт.
шт.
	Ремонтные работы производятся в рамках ТО обслуживающей компанией 
ООО «Комплекс Велью»
	Пассажирский  лифт: замена фотоэлемента + кабель фото-завесы 3 метра, тросик связи 1-шт., ролик 2-шт, контрролик 2-шт, ремонт створки 1-шт. пульт управления лифтом 1-шт.
	Работы выполнены.

	11. Сети инженерно-технического обеспечения 
	
	
	

	Канализация, канализационные вытяжки, внутренний водосток
	пластик
пластик
пластик
	пог.м.
пог.м.
пог.м.
	Дефектов нет
	Нарастить фановые трубы Ду-110 на кровле Смонтировать защитные зонтики Ду -110
	

	ХВС
	оцинкованная сталь
	пог.м.
	Необходимо заменить сгоны, спустники, краны
	Заменено Ду40 - 4 комплекта сгон в сборе (сгон, муфта, контр гайка)
Ду15 - 4 шт. (резьба под спустник, кран ду-15) 
	Работы выполнены

	ГВС
	оцинкованная сталь
	пог.м.
	Необходимо заменить сгоны, спустники, краны
	Заменено Ду40 - 4 комплекта сгон в сборе (сгон, муфта, контр гайка)

Ду15 - 6 шт. (резьба под спустник, кран ду-15)
Замена участка трубы на обратном трубопроводе  0.5 м.п.  Ду-50 оцинкованная
	Работы выполнены

	ЦО
	металлические трубы
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Электроснабжение
	скрытая проводка
	пог.м.
	Дефектов нет
	
	

	Освещение
	
светодиодные светильники
	шт.
	Замена  светильников в лифтовых  холлах  по заявке жильцов и при необходимости по результатам обхода. 
	
	



	Председатель комиссии  ____________________________

	(Ф.И.О., подпись, МП) 





	Член комиссии               ____________________________
	Член комиссии ___________________________________

	(Ф.И.О., подпись, МП) 

	(Ф.И.О., подпись, МП) 






	
	

	
	

	
	

	

	



