АКТ сезонного (весеннего/осеннего)

осмотра общего имущества многоквартирного дома

регистрации результатов осмотра (обследования) многоквартирного дома

(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

г. Москва, Ленинградский проспект дом 76, корпус 1

(адрес)

| По состоянию на (весеннего/осеннего): | 30 |  | марта |  | 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1. | Серия, тип постройки | Индивидуальный проект |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата ввода в эксплуатацию | 2003 |
| 3. | Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| 4. | Объемно-планировочное решение | железобетон |
| 5. | Конструктивное решение | многосекционное |
| 6. | Материал наружных стен | Облицовка кирпичом |
| 7. | Материал крыши | Рулонная плоская |
| 8. | Количество этажей | 18 |
| 9. | Наличие подвала Гараж-технический этаж |  |
| 10. | Количество подъездов | 1 |
| 11. | Количество квартир | 111 |
| 12. | Количество лестничных клеток | 17 |
| 13. | Количество лифтов | 3 |
| 14. | Наличие, отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации. (имеющееся подчеркнуть) |  |

Комиссия в составе:

Председатель: Председатель правления ТСЖ «Соколиное гнездо» Кривцов Д.В.

(Ф.И.О., руководитель / председатель ТСЖ)

Член комиссии: Управляющий ТСЖ «Соколиное гнездо» Гудков С.Г.

(Ф.И.О., управляющий)

Член комиссии: Инженер ТСЖ «Соколиное гнездо» Стерлядев А.А.

(Ф.И.О., / главный инженер)

провела визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов многоквартирного дома, включая встроенно-пристроенные части дома, с целью определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по срокам их устранения.

Результаты осмотра (обследования)

«30»  марта  2026 года

(дата проведения)

| Наименование | Описание (материалы, конструкция / система) | Ед. изм. | Техническое состояние. Объем дефектов / количество | Решение о принятии мер (виды работ, срок выполнения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитный ж/б – плита ж/б - колонны | м² | Наличие загрязнений и выссолов на облицовке цоколя жилого корпуса | Цоколь (гранит) сезонная помывка |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б, газосиликат, блоки, облицовочный кирпич | м² | Наличие выссолов на облицовочном кирпиче | Сезонные работы по помывке выссалов на стенах здания с применением специальных средств |  |
| 3. Перегородки | газосиликат. блоки | м² | Дефектов нет |  |  |
| 4. Перекрытия | Монолит-железобитонный | м² | Дефектов нет |  |  |
| междуэтажные | Монолит-железобитонный | м² | Дефектов нет |  |  |
| подвальные | Монолит-железобитонный | м² | Частичные протечки плиты перекрытия потолка подземного паркинга | Необходимо провести работы по, инъекционной гидроизоляции перекрытий над машино-местами № 233 и № 234 | На 23.03.2026 г. работы по гидроизоляции выполнены в полном объеме |
| 5. Крыша | Рулонная плоская | м² | Наличие загрязнений решеток водостока | Сезонный осмотр, проведение работ по очистке решеток водостока |  |
| 6. Полы | Железобетонные Напольная плитка | м² | Фрагментарное отслоение напольной плитки в лифтовых холлах и на пожарных выходах этажей здания | Частичная замена напольной плитки на этажах здания |  |
| 7. Проемы: |  |  | Дефектов нет |  |  |
| окна | одинарные с 2-м остеклением | шт. | Дефектов нет | Выполнение сезонных работ по помывке наружного остекления |  |
| двери | Металл, алюминий с остеклением | шт. | Частичное наличие дефектов дверных доводчиков | Регулировка дверных доводчиков, замена ручек и замков. Регулировка петель. |  |
| Козырьки | Монолитный ж/б – плита | 85,5 м² | Наличие трещин и отслоения (местами) штукатурного слоя и краски | Необходимо произвести ремонтные работы в объеме 46,5 м² |  |
| Ограждающие сетки | Металл, сетка. | 192 м² | Наличие коррозии на защитно-улавливающей решетке | Необходимо произвести работы по покраске общая площадь 192 м² |  |
| 8. Отделка |  |  |  |  |  |
| внутренняя | штукатурка, краска | м² | Наличие (местами) отслоения штукатурного слоя, загрязнения краски | Необходимость косметического ремонта лифтовых холлов, пожарных лестниц |  |
| наружная | облицовочный кирпич | м² | Трещины облицовочного кирпича по фасаду здания | Необходимо провести работы по ремонту (восстановлению) кладки облицовочного кирпича фасада здания |  |
| 9. Оборудование | тепловые завесы | шт. | Тепловая завеса на эвакуационной лестнице вышла из строя, перегорел двигатель. | Ремонт или замена, тепловой завесы. |  |
| 10. Системы инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |  |  |
| Водосток (внутренний, наружный) | Внутренний, материла пластик и чугун | шт. | Дефектов нет |  |  |
| ДУ и ППА | скрытая проводка | пог.м. | Работы по акту обслуживающей компании |  |  |
| линии связи | скрытая проводка | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| Вентиляция | вытяжная | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| Мусоропровод | не используется | шт. | Дефектов нет |  |  |
| Лифты | 2 легковых, 1 грузовой | шт. шт. | Ремонтные работы производятся в рамках ТО обслуживающей компанией ООО «Комплекс Велью» | Пассажирский лифт: замена фотоэлемента + кабель фото-завесы 3 метра, тросик связи 1-шт., ролик 2-шт, контрролик 2-шт, ремонт створки 1-шт. пульт управления лифтом 1-шт. | Работы выполнены. |
| 11. Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| Канализация, канализационные вытяжки, внутренний водосток | пластик пластик пластик | пог.м. пог.м. пог.м. | Дефектов нет | Нарастить фановые трубы Ду-110 на кровле Смонтировать защитные зонтики Ду -110 |  |
| ХВС | оцинкованная сталь | пог.м. | Необходимо заменить сгоны, спустники, краны | Заменено Ду40 - 4 комплекта сгон в сборе (сгон, муфта, контр гайка) Ду15 - 4 шт. (резьба под спустник, кран ду-15) | Работы выполнены |
| ГВС | оцинкованная сталь | пог.м. | Необходимо заменить сгоны, спустники, краны | Заменено Ду40 - 4 комплекта сгон в сборе (сгон, муфта, контр гайка) Ду15 - 6 шт. (резьба под спустник, кран ду-15) Замена участка трубы на обратном трубопроводе 0.5 м.п. Ду-50 оцинкованная | Работы выполнены |
| ЦО | металлические трубы | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| Электроснабжение | скрытая проводка | пог.м. | Дефектов нет |  |  |
| Освещение | светодиодные светильники | шт. | Замена светильников в лифтовых холлах по заявке жильцов и при необходимости по результатам обхода. |  |  |

Председатель комиссии ____________________________

(Ф.И.О., подпись, МП)

| Член комиссии ____________________________ | Член комиссии ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., подпись, МП) | (Ф.И.О., подпись, МП) |  |